CONTROLE MENSAL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

UF: PRMunicípio: SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Regional Saúde: 18ª REGIONAL DE SAÚDE

Nome do SAA: SAMAE

Instituição Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Mês/Ano de Referência: JANEIRO/2026

Tipo Manancial:  SUBTERRÂNEO

Data de Preenchimento do Relatório Mensal: 10 de FEVEREIRO de 2026

Nome da ETA/UTA: SAMAE - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Responsável Pelas Informações: FELIPE ANDRÉ FAGUNDES FERREIRA

Cargo do Responsável: QÚIMICO – CRQ 09202370

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO

| Parâmetro (unidade) |  | AMOSTRA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data da coleta: |  | 28/01 |  |  |  |  |
| Escherichia Coli (E. Coli/100 mL) |  | Ausente |  |  |  |  |
| Coliformes totais |  | Ausente |  |  |  |  |
| Protozoários – Cryptosporidium spp. (Oocistos/L) |  |  |  |  |  |  |
| Protozoários – Giardia spp (Cistos/L) |  |  |  |  |  |  |
| Vírus Entéricos (UFP/100 mL) |  |  |  |  |  |  |
| Clorofila-a (UFP/100 mL) |  |  |  |  |  |  |
| Cianobactérias (Célula/mL) |  |  |  |  |  |  |
| Cianotoxinas | Microcistina (ug/L) | Observação: Manancial subterrâneo. |  |  |  |  |
|  | Saxitoxina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Cilindrospermopsina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Anatoxina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Outra(s) (ug/L) |  |  |  |  |  |

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

- PRÉ-DESINFECÇÃO

| TURBIDEZ | Número de amostras analisadas: | 03 |
| --- | --- | --- |
|  | Percentil 95: | 0,40 |
|  | Número de dados > 1,0 uT |  |
|  | Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT |  |
|  | Número de Dados >0,3 uT e <= 0,5 uT | 03 |
|  | Número de Dados <= 0,3 uT |  |
| COLIFORMES TOTAIS; Número de amostras analisadas:; 03. Nº de amostras com PRESENÇA de Coliformes Totais:; 00. Nº de amostras com AUSÊNCIA de Coliformes Totais:; 03. ESCHERICHIA COLI; Número de amostras analisadas:; 03. Nº de amostras com PRESENÇA de Escherichia Coli:; 00. Nº de amostras com AUSÊNCIA de Escherichia Coli:; 03. - SAÍDA DO TRATAMENTO |
| TURBIDEZ | Número de amostras analisadas: | 12 |
|  | Percentil 95: | 0,50 |
|  | Número de dados > 5,0 uT |  |
|  | Número de Dados <= 5,0 uT | 12 |
| COR | Número de amostras analisadas: | 12 |
|  | Percentil 95: | 8,0 |
|  | Número de Dados > 15,0 uH |  |
|  | Número de Dados <= 15,0 uH | 12 |
| pH | Número de amostras analisadas: | 12 |
|  | Percentil 95: | 5,87 |
|  | Número de Dados > 9,5: |  |
|  | Número de Dados >= 6,0 e <= 9,5: |  |
|  | Número de Dados < 6,0: | 12 |
| FLUORETO | Média das Temperaturas máximas diárias (°C): | 24,7 |
|  | Mínimo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975: | 0,7 |
|  | Máximo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975: | 1,0 |
|  | Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975: | 0,7 |
|  | Número das amostras analisadas: | --- |
|  | Percentil 95: | --- |
|  | REFERÊNCIA À PORTARIA GM/MS Nº 2914/2011 |  |
|  | Número de dados > 1,5mg/L: | 00 |
|  | Número de dados <= 1,5 mg/L: | --- |
|  | REFERENCIA À PORTARIA GM/MS Nº 635/1975 |  |
|  | Número de dados > 1,1 mg/L: | 00 |
|  | Número de dados >= 0,6 e <= 1,1 mg/L: | --- |
|  | Número de dados < 0,6 mg/L | 00 |
| DESINFECÇÃO (Cl Residual Livre) | Número de amostras analisadas: | 12 |
|  | Percentil 95: | 0,75 |
|  | Número de Dados > 5,0 mg/L: | 00 |
|  | Número de Dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L: | 00 |
|  | Número de Dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L: | 12 |
|  | Número de Dados < 0,2 mg/L: |  |
| COLIFORMES TOTAIS | Número de amostras analisadas: | 12 |
|  | Nº de amostras com PRESENÇA de Coliformes Totais: | 00 |
|  | Nº de amostras com AUSÊNCIA de Coliformes Totais: | 12 |
| ESCHERICHIA COLI | Número de amostras analisadas: | 12 |
|  | Nº de amostras com PRESENÇA de Escherichia Coli: | 00 |
|  | Nº de amostras com AUSÊNCIA de Escherichia Coli: | 12 |

- MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

NÚMERO DE EVENTOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA E AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS

| Nome/Endereço Localidade | Reparos na Rede ou causa | Intermitência | Falta d’água | Reclamação de cor da água | Reclamação de gosto e/ou odor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poço artesiano | Problema na bomba do poço artesiano | 15 a 17 de janeiro toda a cidade ficou sem abastecimento de água. | Sim. | Não. | Não. |
| Poço artesiano | Pane elétrica no gerador do poço artesiano | 22 a 24 de janeiro toda a cidade ficou sem abastecimento de água. | Sim. | Não. | Não. |

| TURBIDEZ | Número de amostras analisadas: |  | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Média: |  | 0,45 |
|  | Número de dados > 5,0 uT |  |  |
|  | Número de Dados <= 5,0 uT |  | 08 |
| COR | Número de amostras analisadas: |  | 08 |
|  | Média: |  | 5,0 |
|  | Número de Dados > 15,0 Uh |  |  |
|  | Número de Dados <= 15,0 uH |  | 08 |
| pH | Número de amostras analisadas: |  | 08 |
|  | Média: |  | 5,95 |
|  | Número de Dados > 9,5: |  |  |
|  | Número de Dados >= 6,0 e <= 9,5: |  | 00 |
|  | Número de Dados < 6,0: |  | 08 |
| FLUORETO |  | Média das Temperaturas máximas diárias (°C): | 24,0 |
|  |  | Mínimo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975: | 0,7 |
|  |  | Máximo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975: | 1,0 |
|  |  | Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975: | 0,8 |
|  |  | Número da amostras analisadas: | --- |
|  |  | Média: | --- |
|  |  | REFERÊNCIA À PORTARIA GM/MS Nº 2914/2011 |  |
|  |  | Número de dados > 1,5mg/L: | 00 |
|  |  | Número de dados <= 1,5 mg/L: | --- |
|  |  | REFERENCIA À PORTARIA GM/MS Nº 635/1975 |  |
|  |  | Número de dados > 1,1 mg/L: | 00 |
|  |  | Número de dados >= 0,6 e <= 1,1 mg/L: | --- |
|  |  | Número de dados < 0,6 mg/L | 00 |
| DESINFECÇÃO (Cl Residual Livre) |  | Número de amostras analisadas: | 08 |
|  |  | Média: | 0,72 |
|  |  | Número de Dados > 5,0 mg/L: | 00 |
|  |  | Número de Dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L: | 00 |
|  |  | Número de Dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L: | 08 |
|  |  | Número de Dados < 0,2 mg/L: | 00 |
| COLIFORMES TOTAIS |  | Número de amostras analisadas: | 08 |
|  |  | Nº de amostras com PRESENÇA de Coliformes Totais: | 00 |
|  |  | Nº de amostras com AUSÊNCIA de Coliformes Totais: | 08 |
| ESCHERICHIA COLI |  | Número de amostras analisadas: | 08 |
|  |  | Nº de amostras com PRESENÇA de Escherichia Coli: | 00 |
|  |  | Nº de amostras com AUSÊNCIA de Escherichia Coli: | 08 |

| CIANOTOXINAS |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 | Amostra 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta: | Observação: Manancial subterrâneo. |  |  |  |  |
|  | Microcistina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Saxitoxina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Cilindrospermopsina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Anatoxina (ug/L) |  |  |  |  |  |
|  | Outra(s) (ug/L) |  |  |  |  |  |

- AMOSTRAS FORA DO PADRÃO OU DA FAIXA RECOMENDADA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO/TRATAMENTO

| Parâmetro(s) | Data da coleta | Nome do Local | Endereço | Resultado(s) | Providência(s) | Latitude | Longitude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FELIPE ANDRÉ FAGUNDES FERREIRA

Químico - CRQ 09202370